## PARTIDAS
UNIVERSIDAD DEL MAR
PUERTO ESCONDIDO - PUERTO ÁNGEL - HUATULCO
“RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA, EN EL CAMPUS PUERTO ÁNGEL” EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR
DESCRIPCIÓN:
RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL, EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR. EDIFICIO DE 1,565.65 M2, LA ESTRUCTURA EN PLANTA BAJA ESTARÁ DESPLANTADA SOBRE UNA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, MURETES DE ENRASE, CADENA DE DESPLANTE F’C=250 KG/CM2, LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO ARMADO; LA ESTRUCTURA EN PLANTA ALTA ESTARÁ CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS, TRABES DE CONCRETO CON CUBIERTA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA TIPO SÁNDWICH. LOS MUROS EN LOS DOS NIVELES SERÁN DE TABIQUE ROJO LIGADOS CON CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO ARMADO, APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR, ACABADO CON SELLADOR Y PINTURA VINÍLICA, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA Y TERMINADO CON LOSETA CERÁMICA, CANCELERÍA DE ALUMINIO Y ACERO PORCELANIZADO EN PUERTAS Y VENTANAS, PORTÓN Y MALLA PERIMETRAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, AGUA MARINA, AGUA FILTRADA, SANITARIA, GAS, AIRE A PRESIÓN, RED, Y ELÉCTRICA.
|  | PARTIDAS |  | TOTAL
POR PARTIDAS
| CAP. 0 | PRELIMINARES |  | 0
| CAP. 1 | CIMENTACIÓN |  | 0
| CAP. 2 | ESTRUCTURAS |  | 0
| CAP. 3 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  | 0
| CAP. 4 | HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  | 0
| CAP. 5 | INSTALACIONES |  | 0
| CAP. 6 | OBRA EXTERIOR |  | 0
|  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | I.V.A. 16% | 0
|  |  | TOTAL OBRA | 0

## PRESUPUESTO LICITACIÓN
UNIVERSIDAD DEL MAR
PUERTO ESCONDIDO - PUERTO ÁNGEL - HUATULCO
“RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA, EN EL CAMPUS PUERTO ÁNGEL” EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR
DESCRIPCIÓN:
RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL, EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR. EDIFICIO DE 1,565.65 M2, LA ESTRUCTURA EN PLANTA BAJA ESTARÁ DESPLANTADA SOBRE UNA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, MURETES DE ENRASE, CADENA DE DESPLANTE F’C=250 KG/CM2, LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO ARMADO; LA ESTRUCTURA EN PLANTA ALTA ESTARÁ CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS, TRABES DE CONCRETO CON CUBIERTA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA TIPO SÁNDWICH. LOS MUROS EN LOS DOS NIVELES SERÁN DE TABIQUE ROJO LIGADOS CON CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO ARMADO, APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR, ACABADO CON SELLADOR Y PINTURA VINÍLICA, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA Y TERMINADO CON LOSETA CERÁMICA, CANCELERÍA DE ALUMINIO Y ACERO PORCELANIZADO EN PUERTAS Y VENTANAS, PORTÓN Y MALLA PERIMETRAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, AGUA MARINA, AGUA FILTRADA, SANITARIA, GAS, AIRE A PRESIÓN, RED, Y ELÉCTRICA.
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO EN LETRAS | IMPORTE
CAPITULO 0.- PRELIMINARES
UM-PRE-DC-0010 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, CON ROMPEDORA ELÉCTRICA, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA ELÉCTRICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M3 | 57.26 |  |  | 0
UM-PRE-DC-0020 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, CON MARTILLO NEUMÁTICO SOBRE RETROEXCAVADORA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M3 | 35 |  |  | 0
UM-PRE-DMU-0010 | DEMOLICIÓN DE MURO 14 CM. DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00MTS, A MANO, MARRO Y CORTADORA ELECTRICA. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 258 |  |  | 0
UM-PRE-DL-0010 | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, A MANO CON MARRO Y CUÑA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 308.74 |  |  | 0
UM-PRE-DF-0010 | DEMOLICIÓN DE FIRME DE 15 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO ARMADO, CON ROMPEDORA ELECTRICA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, ACARREOS, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 52.72 |  |  | 0
UM-PRE-DF-0012 | DEMOLICIÓN DE FIRME DE 12CM ESPESOR, DE CONCRETO ARMADO, CON ROMPEDORA ELECTRICA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, ACARREOS, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 690.01 |  |  | 0
UM-PRE-DE-0010 | DESPALME DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA, ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL A 600 MTS. FUERA DE LA OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 221 |  |  | 0
UM-PRE-EP-0010 | CORTE PARA FORMACION DE PLATAFORMA NIVELADA CON MAQUINA EN TERRENO TIPO "B". INCLUYE: TRAZO, AFINE, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZADO, PRODUCTO DE LOS CORTES A 650 MTS. FUERA DE LA OBRA. | M3 | 924 |  |  | 0
TOTAL CAPITULO 0.- PRELIMINARES | [5 empty] | 0
CAPITULO 1.- CIMENTACIÓN
UM-CIM-TR-0020 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (ÁREA DEL EDIFICIO) | M2 | 1221 |  |  | 0
UM-CIM-EX-0020 | EXCAVACION CON MAQUINARÍA PARA CEPAS (TIPO CAJÓN) EN CIMENTACIÓN DE EDIFICIOS, EN MATERIAL TIPO "B" A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.0 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL (ABUNDADO) NO UTILIZADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, A 650 MTS. FUERA DE LA OBRA. | M3 | 564.1 |  |  | 0
UM-CIM-EX-0040 | EXCAVACIÓN DE CEPA CON EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL TIPO C, A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.0 M. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 100 M. FUERA DE LA OBRA. | M3 | 188.0333 |  |  | 0
UM-CIM-PL-0010 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 386.7 |  |  | 0
UM-CIM-PL-0020 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 77.8 |  |  | 0
UM-CIM-AC-0010 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN DEL #2. F´Y=2530KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES) Y DESPERDICIOS. | KG | 25 |  |  | 0
UM-CIM-AC-0020 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #3 F´Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES), SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 6120.2 |  |  | 0
UM-CIM-AC-0030 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #4 F´Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES), SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 1112 |  |  | 0
UM-CIM-AC-0030 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #5F´Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES), SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 1659 |  |  | 0
UM-CIM-AC-0050 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #6 F´Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES), SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 170.8 |  |  | 0
UM-CIM-AC-0060 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #8 F´Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES), SILLETAS, DESPERDICIOS. | KG | 195.6 |  |  | 0
UM-CIM-CI-0010 | CIMBRA COMÚN PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 667.24 |  |  | 0
UM-CIM-CP-0040 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE: BOMBEO, COLOCADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 147.1 |  |  | 0
UM-CIM-EN-0010 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK PESADO DE 10X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 14 CM. DE ESPESOR, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 23 |  |  | 0
UM-CIM-EN-0020 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK PESADO DE 14X21X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 21 CM. DE ESPESOR, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 196.11 |  |  | 0
UM-CIM-CD-0021 | CADENA INTERIOR DE DESPLANTE TIPO CD1 DE 21X30 CMS. COLADO MONOLITICO CON CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #3 Y EST. #2 @ 15CMS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE ACERO (BARBA) DEL #2 @30CM, DE 54 CM DE LONGITUD, PARA CEJA, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | ML | 295.96 |  |  | 0
UM-CIM-CD-0015 | CADENA INTERIOR DE DESPLANTE TIPO CD3 DE 15X30 CMS. COLADO MONOLITICO CON CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #3 Y EST. #2 @ 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | ML | 6.35 |  |  | 0
UM-CIM-RE-0010 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECTO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO (PLACA VIBRATORIA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 351.7619 |  |  | 0
UM-CIM-RE-0020 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, CON EQUIPO MECÁNICO (PLACA VIBRATORIA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO (INFORME DE CALIDAD Y PRUEBA DE COMPACTACIÓN). | M3 | 199.25 |  |  | 0
UM-CIM-IM-0010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO EN CADENA ZOCLO, CADENA DE DESPLANTE EN TRES CARAS E HILADAS DE TABIQUE EN INTERIOR Y EXTERIOR, BASE SOLVENTE MARCA FESTER O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA. | ML | 269.33 |  |  | 0
TOTAL CAPITULO 1.- CIMENTACIÓN | [5 empty] | 0
CAPITULO 2.- ESTRUCTURAS
UM-EST-CI-0015 | CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS Y MUROS CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CHAFLANES, EN PRIMER NIVEL. | M2 | 511.11 |  |  | 0
UM-EST-CI-0030 | CIMBRA APARENTE EN TRABES O VIGAS CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 MM., SUPERFICIE LIMPIA, LIBRE DE SOBRANTE Y RESANE DE HUECOS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CHAFLANES Y FRENTES EN PRIMER NIVEL. | M2 | 194.87 |  |  | 0
UM-EST-CI-0040 | CIMBRA APARENTE EN LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY PRIMERA DE PINO DE 16MM. SUPERFICIE LIMPIA, LIBRE DE SOBRANTES Y RESANES DE HUECOS INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES, EN PRIMER NIVEL. | M2 | 508.4 |  |  | 0
UM-CIM-AC-0010 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN DEL #2. F´Y=2530KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES) Y DESPERDICIOS. | KG | 703.32 |  |  | 0
UM-EST-AC-0020 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON VARILLA DEL #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES), SILLETAS, DESPERDICIOS EN 1 Y 2 NIVEL. | KG | 11639.45 |  |  | 0
UM-EST-AC-0030 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON VARILLA DEL #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES), SILLETAS, DESPERDICIOS, EN 1 Y 2 NIVEL. | KG | 1293.7 |  |  | 0
UM-EST-AC-0040 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON VARILLA DEL #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES), SILLETAS, DESPERDICIOS, EN 1 Y 2 NIVEL. | KG | 969.4 |  |  | 0
UM-EST-AC-0050 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON VARILLA DEL #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES), SILLETAS, DESPERDICIOS, EN 1 Y 2 NIVEL. | KG | 104.65 |  |  | 0
UM-CIM-AC-0060 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #8 F´Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES), SILLETAS, DESPERDICIOS. | KG | 79.9 |  |  | 0
UM-EST-CP-0040 | CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS, COLADO MONOLITICAMENTE CON T.M.A. 3/4" INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS MINIMO (3 VECES AL DIA) Y PRUEBAS DE LABORATORIO, EN LOSAS DE AZOTEA INCLUYE AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, EN 1 NIVEL. | M3 | 133.76 |  |  | 0
UM-EST-CH-0040 | CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F´C=250KG/CM2, EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4" INCLUYE: ACARREOS, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS MÍNIMO, Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 69.33 |  |  | 0
TOTAL CAPITULO 2.- ESTRUCTURAS | [5 empty] | 0
CAPITULO 3.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS
UM-AA-CD-0030 | CADENA DE CONCRETO PARA ZOCLO F`C=250KG/CM2 DE 15X15 CM. ACABADO APARENTE ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. | ML | 256.5 |  |  | 0
UMA-AA-CD-0036 | CADENA DE CONCRETO PARA ZOCLO F`C=250KG/CM2 DE 15X21 CM. ACABADO APARENTE ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. | ML | 168.17 |  |  | 0
UM-AA-CD-0050 | CADENA DE CONCRETO MV O INTERMEDIA F´C=250KG/CM2 DE 14X10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., ANCLANDOLA A LOS CASTILLOS (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL) INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | ML | 57.5 |  |  | 0
UMA-AA-CV-0031 | CADENA DE CONCRETO MV O INTERMEDIA F C=250KG/CM2 DE 21X10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., ANCLANDOLA A LOS CASTILLOS (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL) INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, MANO DE | ML | 68.05 |  |  | 0
UM-AA-CC-0050 | CADENA INTERMEDIA O DE CERRAMIENTO TIPO CC DE CONCRETO ARMADO F´C=250KG/CM2 DE 21X30 CMS, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @15 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES, EN 1 NIVEL. | ML | 327.88 |  |  | 0
UM-AA-CD-0035 | CADENA DE CONCRETO F C= 250KG/CM2 DE 15x20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 F Y=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 NIVEL Y 2 | ML | 50.65 |  |  | 0
UM-AA-CD-0040B | CADENA INTERMEDIA O DE CERRAMIENTO TIPO CC1 DE CONCRETO ARMADO F´C=250KG/CM2 DE 15X30 CMS, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @15 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES, EN 1 y 2 NIVEL. | ML | 384.9 |  |  | 0
UM-AA-K0-0010 | CASTILLO DE CONCRETO K0 F´C= 250KG/CM2 DE 14x15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 F´Y=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2, 6@10, @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 36 |  |  | 0
UM-AA-K-0010 | CASTILLO DE CONCRETO K F´C= 250KG/CM2 DE 15x21 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 4 F´Y=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 210.6 |  |  | 0
UM-AA-K1-0041 | CASTILLO DE CONCRETO K1 Ó KS1 F´C=250KG/CM2 DE 21X21 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 25 |  |  | 0
UM-AA-K2-0041 | CASTILLO DE CONCRETO K2 Ó KS2 F´C=250KG/CM2 DE 21X20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #3, @ 15. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES,EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 12.96 |  |  | 0
UM-AA-K3-0010 | CASTILLO DE CONCRETO K3 Ó KS3 F´C=250KG/CM2 DE 21X21 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #4 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 16.2 |  |  | 0
UM-AA-K4-0010 | CASTILLO DE CONCRETO K4 Ó KS4 F´C=250KG/CM2 DE 15X21 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 231.35 |  |  | 0
UM-AA-K5-0010 | CASTILLO DE CONCRETO K5 Ó KS3 F´C=250KG/CM2 DE 20X30 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #4 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 268.35 |  |  | 0
UM-AA-K6-0010 | CASTILLO DE CONCRETO K6 Ó KS6 F´C=250KG/CM2 DE 15X20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 198 |  |  | 0
UM-AA-KA-0010 | CASTILLO DE CONCRETO KA Ó KSA F´C=250KG/CM2 DE 15X15 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2, @ 15. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, ANCLAJE, ESCUADRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 NIVEL Y 2 | ML | 52.9 |  |  | 0
UM-AA-MT-0010 | MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, A DIFERENTES ALTURAS, EN HILADAS A PLOMO Y A NIVEL JUNTEADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1/2:1:4 1/2 ACABADO COMÚN. INCLUYE: ANDAMIOS ELEVACIONES A UNA ALTURA DE HASTA 5 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. | M2 | 476.45 |  |  | 0
UM-AA-MT-0010A | MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM. DE 21 CM. DE ESPESOR, A DIFERENTES ALTURAS, EN HILADAS A PLOMO Y A NIVEL JUNTEADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1/2:1:4 1/2 ACABADO COMÚN. INCLUYE: ANDAMIOS ELEVACIONES A UNA ALTURA DE HASTA 5 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. | M2 | 397.21 |  |  | 0
UM-AA-JU-0010 | SEPARACIÓN ENTRE CASTILLOS-COLUMNAS-MUROS CON PLACA DE POLIESTIRENO DE 2.5 CM., CANAL DE LÁMINA CALIBRE 18, CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN 1/4" DE DIÁMETRO @ 50 CM. VERTICALES (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN 1 Y 2 NIVEL. | ML | 95.68 |  |  | 0
UM-AA-CE-0010 | CEJA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250KG/CM2 SECCIÓN PROMEDIO 30x10 CMS. ACABADO ESCOBILLADO, ARMADO LONGITUDINAL CON 2 VARILLAS #3 A 25 CM. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, CLAFLAN, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 27.75 |  |  | 0
UM-AA-BT-0010 | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE TINACO DE 1.10x1.10x0.70 MTS. A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO EN LATERALES, 4 CASTILLOS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 20 X 15 CM ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 1/4" A CADA 15 CM, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 20X 15 CM ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 1/4" A CADA 15 CM, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR, ARMADA CON PARILLA DE VAR. DE 3/8" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4 |  |  | 0
UM-AA-FI-0020 | FIRME DE CONCRETO F`C=200KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 REFORZADO, ACABADO RÚSTICO PARA RECIBIR LOSETA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, TRASLAPES DE MALLA DE 15 CMS, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 450 |  |  | 0
UM-AA-FI-0010 | FIRME DE CONCRETO F`C=250KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 REFORZADO ACABADO ESCOBILLADO. MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, TRASLAPES DE MALLA DE 15 CMS, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 382.6 |  |  | 0
UM-AA-AP-0010 | APLANADO ACABADO PULIDO Y/O FINO -SEGUN ESPECIFICACION DE PLANO- MORTERO: CEMENTO ARENA PROP. 1:4 A PLOMO Y REGLA DE 2 A 2.5CMS DE ESPESOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), CURADO Y DEJANDO PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, REMATES Y ARISTAS A REGLA, BOQUILLAS Y RECORTES DE APLANADO PARA ZOCLO. | M2 | 1922.052 |  |  | 0
UM-AA-PI-0010 | APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA, ACABADO MATE, BASE AGUA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFÓN. COLOR BLANCO OSTIÓN Y BLANCO AMANECER EN INTERIORES Y COLOR SIMILAR A EDIFICIOS EXISTENTES EN EXTERIOR, DENSIDAD DE 1.025 - 1.38 G/ML, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO, APLICADO SOBRE UNA CAPA DE SELLADOR, TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, PREPRARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO. | M2 | 3136.432 |  |  | 0
UM-AA-PI-0030 | APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA, ACABADO MATE, BASE AGUA, DENSIDAD DE 1.025 - 1.38 G/ML, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO, EN ZOCLO DE CONCRETO CON ACABADO APARENTE O APLANADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR COLOR INDICADO EN OBRA. INCLUYE: TRAZO, BOQUILLAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 696.59 |  |  | 0
UM-AA-RA-0010 | RAMPA Y DESCANSO PARA ESCALERA DE CONCRETO HIDRAULICO F´C=250KG/CM2. DE 11 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLA DEL #3 F´Y=4200KG/CM2. @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DESCANSO CON ACABADO RÚSTICO PARA RECIBIR LOSETA Y PERIMETRO DE 7 CMS. DE ANCHO COLOCADO CON GRANZÓN, ACABADO DESLAVADO, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 16 MM. SUPERFICIE LIMPIA, DESCIMBRADO, HABILITADO DE MATERIALES, ANCLAJE A CADENAS Y TRABES, ARMADO DE PARRILLA, BASTONES @ 40 CM. CONCRETO CON T.M.A. 3/4", ACARREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER ARMADO Y DETALLE EN PLANO). | M2 | 14.91 |  |  | 0
UM-AA-ES-0010 | FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F´C=250KG/CM2, DE 35 CMS. DE HUELLA Y 18 CMS. DE PERALTE, FORJADO DE NARIZ CON CIMBRA APARENTE DE 10X5 CMS. (VER DETALLE EN PLANO), ARMADO DE PARRILLA CON VARILLAS #3 @ 18 CM. AMBOS SENTIDOS, ACABADO RÚSTICO PARA RECIBIR LOSETA, Y PERIMETRO DE 7 CMS. DE ANCHO COLADO CON GRANZÓN, ACABADO DESLAVADO, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO HABILITADO DE MATERIALES, ANCLAJE A CADENAS Y TRABES, ACARREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | ML | 32.13 |  |  | 0
UM-AA-LO-0030A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE DE PRIMERA CALIDAD MARCA, INTERCERAMIC MODELO PALERMO BEIGE SATINADO DE 40X40 CM, ASENTADA CON MORTERO: CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, A HUESO. INCLUYE: EMBOQUILLADO COLOR A DEFINIR EN OBRA, CORTES RECTOS A 45°, REMATES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 900 |  |  | 0
UM-AA-IM-0020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS MARCA IMPERLLANTA A 2 MANOS COLOR TERRACOTA, REFORZADO CON MEMBRANA, GARANTIA A 5 AÑOS. INCL: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, (LIMPIEZA Y SELLADO CON MEZCLA DE IMPERLLANTA Y SELLADOR PROPORCIÓN 2:1), CALAFATEO DE GRIETAS EN CASO DE EXISTIR Y CHAFLANES CON CEMENTO PLÁSTICO (EMULASTIC DE COMEX), APLICACIÓN DE LA PRIMERA MANO PARA PROCEDER A LA COLOCACIÓN DE LA MENBRANA, TRASLAPES EN MEMBRANA, APLICACIÓN DE LA SEGUNDA MANO, RECORTES, ACARREO Y ELEVACION DE LOS MATERIALES A UNA ALTURA DE 7.80 MTS. | M2 | 89.5 |  |  | 0
UM-AA-CH-0010 | CHAFLAN DE CONCRETO F´C=200KG/CM2. DE 10X10 CMS. EN AZOTEA, INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | ML | 44.6 |  |  | 0
UM-AA-MC-0030 | MESETA DE CONCRETO F´C=250KG/CM2DE DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS DEL #3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, SECCION PROMEDIO DE 75 CMS. Y 95 CMS DE ALTURA AL N.P.T. SOBRE CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15X20 CMS ARMADA CON VAR 4 #3, EST.#2 @20 CMS, MOCHETAS DE TABIQUE ROJO A CADA 2 MTS. BARRA RECUBIERTA CON AZULEJO LINEA SPA WHITE ESMALTADO 25X60 CM, INCLUYE: MOLDURA DE P.V.C EN ARISTAS VIVAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 88.6 |  |  | 0
UM-AA-MD-0010 | MURO DE 9.5CMS DE ANCHO, DE DOS CARAS A BASE DE PANELES DE DUROCK DE 13MM DE ESPESOR, INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE POSTES Y CANALES, JUNTEADO CON PASTA Y CINTA PARA EXTERIORES, ATORNILLADO A CADA 30CMS SOBRE LOS POSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1.8 |  |  | 0
UM-AA-LI-0010 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. Y NIVELACION DEL TERRENO EN ÁREA DE MANIOBRAS, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIALES RELLENO Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | LOTE | 1 |  |  | 0
TOTAL CAPITULO 3.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
CAPITULO 4.- HERRERÍA Y CARPINTERÍA
A) CANCELERÍA
UM-HYC-PA-0010C | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" DE LINEA PESADA A DOS HOJAS DE DOBLE ABATIMIENTO, DE 2.50 X 2.40 MTS. CON ANTEPECHO DE 2.50 X 0.54 MTS. FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE; CRISTAL TEMPLADO GRIS DE 6 MM., EMPAQUE DE VINIL, BISAGRAS HIDRAULICAS DE PISO (JACKSON), CHAPA HERRALUM 1132 NATURAL, BARRA DE EMPUJE EN AMBOS SENTIDOS, SELLADO CON SILICON Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P1) | PZA | 1 |  |  | 0
UM-HYC-PU-0061 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA DE 2.25 X 2.25 MTS, DE DOS HOJAS. CON ANTEPECHO DE 2.25 X 0.69MTS. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" DE LINEA PESADA, FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE: ENDUELADO DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS HOJAS Y CRISTAL FILTRASOL DE 6MM EN LA SUPERIOR. BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA DE DOBLE HOJA CON SEGURO DE RESBALÓN, BISAGRAS, SELLADOR CON SILICÓN Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P2 Y P3) | PZA | 3 |  |  | 0
UM-HYC-PA-0020C | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" DE LINEA PESADA A DOS HOJAS DE DOBLE ABATIMIENTO, DE 1.85 X 2.25 MTS. CON ANTEPECHO DE 1.85 X 0.69 MTS. FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE: CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. BISAGRAS HIDRAULICAS DE PISO (JACKSON), CHAPA PHILIPS 550 PATIO, BARRA DE EMPUJE EN AMBOS SENTIDOS, SELLADO CON SILICON Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P4) | PZA | 2 |  |  | 0
UM-HYC-PU-0070 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA DE 1.55 X 2.25 MTS. CON ANTEPECHO DE 1.55 X 0.69MTS. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" DE LINEA PESADA, FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE: ENDUELADO DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS HOJAS Y CRISTAL FILTRASOL DE 6MM EN LA SUPERIOR. BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA CON SEGURO DE RESBALÓN, BISAGRAS, SELLADOR CON SILICÓN Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P5 Y P6) | PZA | 2 |  |  | 0
UM-HYC-PACP-0020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO DE ACERO PORCELANIZADO SOBRE LAMINA CAL. 24 DE 1.5X2.25MTS DE DOS HOJAS, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE; PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1 1/4" X 3/4", PLACA DE CARTÓN EN FORMA DE PANAL DE 1 1/4" (HONEY COMB), ADHESIVO DE CONTACTO DE PRIMERA CALIDAD, MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 1/2" CON CORTES A 45°, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, MIRILLA DE 0.53X0.30MTS EN AMBAS HOJAS, CHAPA PHILLIPS 575 MM Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P7) | PZA | 11 |  |  | 0
UM-HYC-PACP-0030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO DE ACERO PORCELANIZADO SOBRE LAMINA CAL. 24 DE 1-1.20X2.2MTS. VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE; PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1 1/4" X 3/4", PLACA DE CARTÓN EN FORMA DE PANAL DE 1 1/4" (HONEY COMB), ADHESIVO DE CONTACTO DE PRIMERA CALIDAD, MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 1/2" CON CORTES A 45°, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, MIRILLA, CHAPA PHILLIPS 575 MM Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P8) | PZA | 7 |  |  | 0
UM-HYC-PUR-0288 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LINEA TIPO PESADA DE 1.20 X 2.20 MTS. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE: ENDUELADO DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS HOJAS Y CRISTAL FILTRASOL DE 6MM EN LA SUPERIOR, BISAGRA HIDRAULICA, CHAPA PHILIPS 550 PATIO, SELLADOR CON SILICÓN Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P9) | PZA | 1 |  |  | 0
UM-HYC-PACP-0040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO DE ACERO PORCELANIZADO SOBRE LAMINA CAL. 24 DE 1.00X2.2MTS. VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE; PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1 1/4" X 3/4", PLACA DE CARTÓN EN FORMA DE PANAL DE 1 1/4" (HONEY COMB), ADHESIVO DE CONTACTO DE PRIMERA CALIDAD, MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 1/2" CON CORTES A 45°, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, MIRILLA, CHAPA PHILLIPS 550 PATIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P10) | PZA | 3 |  |  | 0
UM-HYC-PACP-0050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE ACCESO DE ACERO PORCELANIZADO SOBRE LAMINA CAL. 24 DE 1.00X2.2MTS. VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, INCLUYE; PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1 1/4" X 3/4", PLACA DE CARTÓN EN FORMA DE PANAL DE 1 1/4" (HONEY COMB), ADHESIVO DE CONTACTO DE PRIMERA CALIDAD, MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 1/2" CON CORTES A 45°, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, CHAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P11) | PZA | 1 |  |  | 0
UM-HYC-PACP-0105 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DIVISORIA DE ESPACIOS TEMPORALES DE 5.70X2.80 MTS, SERÁ DE ACERO PORCELANIZADO SOBRE LAMINA CAL. 24, A BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1 1/4" X 3/4", PLACA DE CARTÓN EN FORMA DE PANAL DE 1 1/4" (HONEY COMB), SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P13) | PZA | 1 |  |  | 0
UM-HYC-PM-520 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.200 MTS, CON CUBIERTA DE MALLA EN LA PARTE SUPERIOR Y TABLERO LAMINA CAL. 20 EN LA PARTE INFERIOR (HASTA 0.90MTS DE ALTO) AMACIZADA CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, MARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 3/16", TABLERO DE LAMINA CAL. 20, INCLUYE; CERRADURA, PICAPORTE. TERMINADA CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE, PREVIA APLICACION DE PRIMER. (PUERTA P14) | PZA | 1 |  |  | 0
UM-HYC-PM-550 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 2.25 X 2.200 MTS DE DOS HOJAS, CON CUBIERTA DE MALLA EN LA PARTE SUPERIOR Y TABLERO LAMINA CAL. 20 EN LA PARTE INFERIOR (HASTA 0.90MTS DE ALTO), AMACIZADA CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, MARCO DE ANGULO DE 1 1/4" X 3/16", TABLERO DE LAMINA CAL. 20, INCLUYE; CERRADURA, PICAPORTE. TERMINADA CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE, PREVIA APLICACION DE PRIMER. (PUERTA P15) | PZA | 1 |  |  | 0
UM-HYC-PM-520 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CORREDIZA DE 2.8 X 2.30MTS, CON CUBIERTA DE MALLA EN LA PARTE SUPERIOR Y TABLERO LAMINA CAL. 20 EN LA PARTE INFERIOR (HASTA 0.90MTS DE ALTO), AMACIZADA CON MOTERO CEM- ARENA 1:3 MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 3/16 ", RIEL SUPERIOR, INCLUYE; CERRADURA PHILIPS 625, PICAPORTE, TERMINADA CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P16) | PZA | 1 |  |  | 0
UM-HYC-PM-520 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CORREDIZA DE 3.43X2.50MTS, CON CUBIERTA DE MALLA EN LA PARTE SUPERIOR Y TABLERO LAMINA CAL. 20 EN LA PARTE INFERIOR (HASTA 0.90MTS DE ALTO), AMACIZADA CON MOTERO CEM- ARENA 1:3 MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 3/16 ", RIEL SUPERIOR, INCLUYE; CERRADURA PHILIPS 625, PICAPORTE, TERMINADA CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (PUERTA P17) | PZA | 1 |  |  | 0
UM-HYC-BAINOX-0010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRANDAL EN ESCALERA Y RAMPA, CON PERFIL CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIAMETRO PARA POSTES Y PASAMANO, ENTREPAÑO CON PERFIL CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" DE DIAMETRO, FIJADOS AL FIRME CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4". INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 4.5 |  |  | 0
UM-HYC-RE-0010/AD | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE ACERO DE ALAMBRES GALVANIZADOS CON PROTECCIÓN DE CIRCONIO Y PINTURA DE POLIESTER TERMOENDURECIDO, NO TOXICA., DE 1.2 M DE ALTURA, MARCA DEACERO, MODELO CONTEMPORANEA ACABADO MARINO, COLOR DEFINIR, VER DETALLE EN PLANO, INSTALACÓN DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO. INLUYE: ACCESORIOS (SEPARADOR TAPA, TORNILLOS, BARRA DE SUJECIÓN, POSTES, ACARREOS, INSTALACIÓN, CORTES PARA PUERTAS, FIJADO A MURO BAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 43 |  |  | 0
UM-HYC-VA-0010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" SEGUN ESPECIFICACIÓNES DE PLANOS, CON SEGUROS DE EMBUTIDO, PASADORES Y BISAGRAS EN VENTANAS FIJADAS CON TORNILLOS, TAQUETES DE PLÁSTICO, REMACHES PARA FIJAR LAS HOJAS, SELLADO CON SILICÓN Y SELLADOR ACRÍLICO EN MARCOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. EL CRISTAL SERÁ FILTRASOL DE 6 MM EN LA CANCELERÍA EXTERIOR, Y CRISTAL CLARO DE 6 MM Y ACRÍLICO ESMERILADO BLANCO DE 6 MM EN LA CANCELERÍA INTERIOR SEGÚN SE INDIQUE. SERÁN DESLIZANTE, FIJA O DE TIPO GUILLOTINA, SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 125 |  |  | 0
TOTAL A) CANCELERÍA | [5 empty] | 0
B) TECHUMBRE
UM-HYC-ARM-0010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULOS DE 2"X2"X 1/4", PARA CUERDA INFERIOR DE ARMADURA A1 (VER DETALLE PLANO E-03). INCLUYE: CORTES, MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEK AISC,ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CORREADO ABRASIVO O SIMILAR PARA SU PINTADO, PRIMER ANTICORROSIVO PARA ESMALTE, SOLDADURA CLASE E7018 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN PLANOS ESTRUCTURALES. | ML | 147 |  |  | 0
UM-HYC-ARM-0020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULOS DE 2 1/2"X2 1/2"X1/4", PARA CUERDA SUPERIOR DE ARMADURA A1 (VER DETALLE PLANO E-03). INCLUYE: CORTES, MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEK AISC,ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CORREADO ABRASIVO O SIMILAR PARA SU PINTADO, PRIMER ANTICORROSIVO PARA ESMALTE, SOLDADURA CLASE E7018 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN PLANOS ESTRUCTURALES. | ML | 125 |  |  | 0
UM-HYC-ARM-0030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 2"X2"X4MM, PARA ELEMENTOS DE ARMADURA A1 Y A2 (VER DETALLE PLANO E-03). INCLUYE: CORTES, MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEK AISC,ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CORREADO ABRASIVO O SIMILAR PARA SU PINTADO, PRIMER ANTICORROSIVO PARA ESMALTE, SOLDADURA CLASE E7018 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN PLANOS ESTRUCTURALES. | ML | 287 |  |  | 0
UM-HYC-EST-0010/DI | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 2"X2"X1/8", PARA ELEMENTOS DE ARMADURA A1 Y A2 (VER DETALLE PLANO E-03). INCLUYE: CORTES, MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEK AISC,ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CORREADO ABRASIVO O SIMILAR PARA SU PINTADO, PRIMER ANTICORROSIVO PARA ESMALTE, SOLDADURA CLASE E7018 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN PLANOS ESTRUCTURALES. | ML | 38.85 |  |  | 0
UM-HYC-LA-0020 | PERFIL DE ACERO 6MT12 A36 , PARA LARGUEROS EN CUBIERTA (VER DETALLE PLANO E-03). INCLUYE: CORTES, MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES AISC, ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO O TÉCNICA SIMILAR PARA SU PINTADO, PRIMER ANTICORROSIVO PARA ESMALTE, SOLDADURA CLASE E7018, CLIP DE LAMINA DE 1/4"X 4"X4" CON DOS TORNILLOS DE 3/8" DE ACERO INOXIDABLE, TUERCAS Y RONDANAS EN CONEXIÓN DE LARGUERO SOBRE A1 O A1 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 350.5 |  |  | 0
UM-HYC-PLA/-0358 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 30X30X5/8" PARA FIJADO DE ESTRUCTURA EN COLUMNAS (VER DETALLE EN PLANO)INCLUYE:ANCLAS DE 5/8 DOBLADAS EN FRIO, GROUT NO METÁLICO DE 5 CM DE ESPESOR, TUERCA EXAGONAL AR DE 5/8 " RONDANA PLANA, ASÍ COMO CORTES ALINEACIÓN, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 20 |  |  | 0
UM-HYC-PLC/-236 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS METÁLICAS TIPO BASE 1 DE 20X30X 5/8", UNIDAS CON ANCLAS DE 5/8 DOBLADAS EN FRIO (VER DETALLE EN PLANO E-04). INCLUYE: ANCLAS DE 5/8 DOBLADAS EN FRIO, GROUT NO METÁLICO DE 5 CM DE ESPESOR, TUERCA EXAGONAL AR DE 5/8 " RONDANA PLANA, ASÍ COMO CORTES ALINEACIÓN, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 58 |  |  | 0
UM-HYC-CV-0050 | ACERO REDONDO LISO DE 5/8 DE PULGADA A-36, PARA CONTRAVIENTO (CV)EN CUBIERTA.(VER DETALLE EN PLANO E-03) INCLUYE: TUERCA EXAGONAL, RONDANA PLANA, PLACA DE 3/8" DE 110X100MM, PLACA TIENGULAR DE 3/8" DE 100X50MM, ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE METAL MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO O TECNICA SIMILAR PARA SU PINTADO, PRIMER ANTICORROSIVO PARA ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 1802.72 |  |  | 0
UM-HYC-CF-0030 | ACERO REDONDO LISO 3/8" A36, PARA CONTRAFLAMBEO (CF) EN CUBIERTA. INCLUYE: ROSCA EN EXTREMOS DE ELEMENTO (ESPECIFICADA EN PLANO), MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES AISC, ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO O TÉCNICA SIMILAR PARA SU PINTADO, SOLDADURA CLASE E7018, TUERCA HEXAGONAL PESADA 3/8" (DIAMETRO NOMINAL), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 175.88 |  |  | 0
UM-HYC-CF-0050 | ACERO LISO 5/8 A-36 PARA CONTRAFLAMBEO (CF)EN CUBIERTA. (VER DETALLE EN PLANO E-03) INCLUYE:ROSCA EN EXTREMOS DEL ELEMENTO , MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES, ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO O TÉNICA SIMILAR PARA SU PINTADO, PRIMER ANTICORROSIVO PARA ESMALTE, SOLDADURA CLASE E780, TUERCA EXAGONAL PESADA DE 5/8 (DIAMETRO NOMINAL) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 151.39 |  |  | 0
UM-HYC-PRU-0010 | REALIZACIÓN DE PRUEBA DE LIQUIDOS PENETRANTES A JUNTAS O UNIONES DE ELEMENTOS METÁLICOS CON SOLDADURA (POR PERSONAL DE LABORATORIO), CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE LA JUNTA, APLICACIÓN DE LIQUIDO PENETRANTE, APLICACIÓN DE MATERIAL ABSORVENTE O POLVO SUSPENDIDO EN UN MEDIO ACUOSO COMO REVELADOR. INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/AWS D1.1. (LAS JUSTAS O UNIONES A LAS QUE SE REALIZARAN LAS PRUEBAS SE DEFINIRAN EN OBRA) | PZA | 15 |  |  | 0
UM-HYC-PIN-0010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA SISTEMA MACROPOXI 646 FAST CURE EPOXI CLOR BLANCO A DOS MANOS CON PISTOLA, EN TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS INCLUYE: PREPARACIÓN DEL METAL DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 876.08 |  |  | 0
UM-HYC-TECH-0010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PÁNEL METÁLICO TIPO SANDWICH PARA CUBIERTA, INYECTADO EN LINEA CONTINUA, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (40KG/M3) Y AMBAS CARAS DE ACERO GALVANIZADO, PREPINTADO DE 1 1/2" CALIBRE 26/26. INCLUYE: CABALLETE LISO, CLOSURE, TAPAGOTERO GL DE 1" Y 1.5"CLIP DE CUBIERTA CAPELOTE, TORNILLOS AUTOTALADRANTES CON NEOPRENOCABEZA PINTADAPARA FIJACIÓN, MONTAJE, TRASLADOS, ELEVACIONES, SELLADOR NP1 COLOR BLANCO EN UNIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 535.08 |  |  | 0
UM-HYC-TECH-0030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE GALVATEJA TERNIUM. INCLUYE: ACCESORIOS, PIJAS, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, MONTAJE, TRASLADOS, ELEVACIONES, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 341 |  |  | 0
UM-HYC-VM1-10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO IPR 10" X19" PARA VIGA METÁLICA TIPO I2 EN CUBIERTA (VER DETALLE EN PLANO E-04). INCLUYE:CORTES, MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DEL AISC, ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO O TÉCNICA SIMILAR PARA SU PINTADO, SOLDADURA CLASE E7018 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 137.35 |  |  | 0
UM-HYC-VM1-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO IPR 10" X 22" PARA VIGA METÁLICA TIPO I EN CUBIERTA (VER DETALLE EN PLANO E-04). INCLUYE:CORTES, MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DEL AISC, ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO O TÉCNICA SIMILAR PARA SU PINTADO, SOLDADURA CLASE E7018 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 46.5 |  |  | 0
UM-HYC-VM1-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR 4" X 3" X1/8" PARA LARGUERO EN CUBIERTA (VER DETALLE EN PLANO E-04) CONEXION CON VIGA IPR. INCLUYE:CORTES, MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DEL AISC, ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO O TÉCNICA SIMILAR PARA SU PINTADO, SOLDADURA CLASE E7018 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 471.96 |  |  | 0
UM-HYC-CM1-0020 | PERFIL DE ACERO HSS 8X3/8" A500 G50, PARA COLUMNA METALICA CM1, INCLUYE: CORTES, MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES AISC, ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO O TÉCNICA SIMILAR PARA SU PINTADO, SOLDADURA CLASE E7018, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN PLANOS ESTRUCTURALES. | ML | 13 |  |  | 0
UM-HYC-PTR2-0020 | VARILLA ROSCADA DE 1/4" PARA FIJACIÓN DE VENTILADORES Y LUMINARIAS A CUBIERTA. INCLUYE: TURRCA Y ARANDELA, CORTES, MONTAJE SEGÚN ESPECIFICACIONES AISC, ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO O TÉCNICA SIMILAR PARA SU PINTADO, SOLDADURA CLASE E7018, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VER DETALLE EN PLANO ELECTRICO) | ML | 58 |  |  | 0
TOTAL B) TECHUMBRE | [5 empty] | 0
TOTAL CAPITULO 4.- HERRERÍA Y CARPINTERÍA | [5 empty] | 0
CAPITULO 5.- INSTALACIONES
A) INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA
UM-IHS-SS-0010 | SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANT. REFORZADO, INCLUYE: CONEXIONES, TUBERIAS DE PVC DE 2 Y 4", HERRAJES NECESARIOS Y DEMÁS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, RANURAS, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 33 |  |  | 0
UM-IHS-SH/PVC-0010 | SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA MARINA, INCLUYE. TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 1/2" Y 3/4", CONEXIONES (CODOS, YEES, TEES, CONECTORES, VALVULA ANGULAR), MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTÁTICAS CON DURACIÓN MINIMA DE 3 HRS, MATERIAL PARA FIJACIÓN Y COLGANTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 13 |  |  | 0
UM-IHS-SH-0010 | SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA DULCE, INCLUYE: TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" Y 3/4", MATERIAL DE SOLDADURA ESTAÑO 50, CONEXIONES (CODOS, YEES, TEES, CONECTORES, VALVULA ANGULAR), MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTÁTICAS CON DURACIÓN MINIMA DE 3 HRS, RANURAS, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 20 |  |  | 0
UM-IHS-SA-0030 | SALIDA DE RED DE AIRE, INCLUYE: TUBERIA DE PVC HIDRAULICO VISIBLES EN MURO Y BAJO LOSA SUJETOS CON UNICANAL DE DE 1/2", 1", 2" Y 4", CONEXIONES (CODOS, YEES, TEES, CONECTORES, VALVULA DE COMPUERTA), MATERIALES MENORES, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR VIOLETA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTÁTICAS CON DURACIÓN MINIMA DE 3 HRS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 53 |  |  | 0
UM-IHS-TS-0010 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANIT. PVC REFORZADO DE 100MM DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIÓN A REGISTROS DE LA LINEA DE DRENAJE, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CODOS, COPLES, YEES, TEES, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 15 |  |  | 0
UM-IHS-TS-0015 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANIT. PVC REFORZADO DE 150MM DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIÓN A REGISTROS DE LA LINEA DE DRENAJE, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, CODOS, COPLES, YEES, TEES, RELLENO, COMPACTACIÓN, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 80 |  |  | 0
UM-IHS-BL/PVC-0010 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRAULICA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3/4", INCLUYE: TENDIDO DE TUBO, SOPORTE, TAQUETE EXPASIVO CON TUERCA PARA FIJACIÓN( VER DETALLE EN PLANO), CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 31.3 |  |  | 0
UM-IHS-BL/PVC-0010 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRAULICA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1", INCLUYE: TENDIDO DE TUBO, SOPORTE, TAQUETE EXPASIVO CON TUERCA PARA FIJACIÓN( VER DETALLE EN PLANO), CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 12.8 |  |  | 0
UM-IHS-RS-0010 | REGISTRO SANITARIO DE 60X60CM Y HASTA 1.05 M INTERIOR, FORJADO CON TABICÓN PESADO DE 10X14X28, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR Y ELABORACIÓN DE MEDIA CAÑA, TAPA DE MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULO DE 1 1/4", 1" X 3/16" Y REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO RAYADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, EMBOQUILLADO DE TUBERIA EN PARED DE REGISTRO. | PZA | 8 |  |  | 0
UM-IHS-RV-0010 | REGISTRO PARA VÁLVULA DE 50X40X40 CM INTERIOR, FORJADO CON TABICÓN PESADO DE 10X14X28, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO FINO, TAPA DE MARCO Y CONTRAMARCO CON ÁNGULO DE 1 1/4", 1" X 3/16" Y REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8" Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO RAYADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, EMBOQUILLADO DE TUBERIA EN PARED DE REGISTRO. | PZA | 4 |  |  | 0
UM-IHS-RJ-0010 | SISTEMA DE REJILLAS CON UN DESARROLLO DE 1.5 MTS Y ESPESOR DE 15 CM HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO COMÚN, COLADO EN LOSAS DE 2.50 MTS COMO MAXIMO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE CONTRAMARCO PARA RECIBIR REJILLA METALICA, JUNTA FRIA, TRAZO, CORTES, EXCAVACIONES, RELLENO, SALIDAS SANITARIA, REJILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 15 |  |  | 0
UM-IHS-MUC-0080 | COLOCACIÓN DE TARJA CON ESCURRIDOR IZQ/DER DE ACERO INOXIDABLE . INCLUYE: CONTRACANASTA, CESPOL DE PVC Y LLAVE DE GANZO LA MARCA URREA CODIGO 9060INOX DE ACERO INOXIDABLE, CHAPETÓN CROMADOS, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 26 |  |  | 0
UM-IHS-CL-0030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE COLADERA HELVEX MODELO 1342-35-CHLI O SIMILAR DE CONTORNO CUADRADO PARA INSERTO CERAMICO CON CAMPANA Fo. Fo. CONEXIÓN PARA TUBO DE 50 mm (2"). DE ROSCAR. SELLO HIDRAULICO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 30 |  |  | 0
TOTAL A) INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | [5 empty] | 0
B) INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED Y ALARMAS
UM-IEL-LC-0010 | SALIDA PARA LUMINARIA, EXTRACTOR Y CONTACTO, CON CAJA DE REGISTRO Y CHALUPAS DE PVC DE 13 Y 19 MM., TUBO Y CONECTOR CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 13, 19 Y 25 MM., INCLUYE: RANURAS, RESANES EN MUROS, GUIAS DE ACERO GALVANIZADO C.14 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO ELÉCTRICO). | SAL | 275 |  |  | 0
UM-IEL-LC/GALV-0010 | SALIDA PARA LUMINARIA Y CONTACTO, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA TIPO PESADO DE 4"X4", CONDULET CAJA REGISTRO FS-1 ENTRADA DE 1/2" CON ROSCA INTERIOR O CAJA REGISTRO LL13, LB13, LR13 SERIE OVALADA SERIE 3 CON ROSCA INTERIOR, TUBERIA GALVANIZADA CONDUIT LIGERA CON ROSCA, MONITOR Y CONTRA., INCLUYE: ABRAZADERA OMEGA O UNICANAL CON PERFIL DE SUJECIÓN, ESPARRAGO PARA COLGANTEO, GUIAS DE ACERO GALVANIZADO C.14 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO ELÉCTRICO). | SAL | 69 |  |  | 0
UM-IEL-AP-0010 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA Y CONTROL DE VENTILADOR CON CHALUPA DE PVC. TUBO Y CONECTOR CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 13 MM., INCLUYE: RANURAS, RESANES EN MUROS, GUIAS DE ACERO GALVANIZADO C. 14 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO (VER PLANO ELECTRICO). | SAL | 73 |  |  | 0
UM-IEL-VE-0010 | SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO, CON CAJA DE REGISTRO DE PVC DE 19 MM., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13 Y 19 MM., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO ELECTRICO). | SAL | 13 |  |  | 0
UM-IEL-VE/GALV-0010 | SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA TIPO PESADO DE 4" X 4", CONDULET CAJA REGISTRO FS-1 ENTRADA DE 1/2" CON ROSCA INTERIOR O CAJA REGISTRO LL13, LB13, LR13 SERIE OVALADA SERIE 3 CON ROSCA INTERIOR, TUBERIA GALVANIZADA CONDUIT LIGERA CON ROSCA, MONITOR Y CONTRA., INCLUYE: ABRAZADERA OMEGA O UNICANAL CON PERFIL DE SUJECIÓN, ESPARRAGO PARA COLGANTEO, GUIAS DE ACERO GALVANIZADO C.14 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO ELÉCTRICO). | SAL | 3 |  |  | 0
UM-IEL-AC-0010 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAJA DE REGISTRO DE PVC DE 19 MM, TUBO Y CONECTOR CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 19 MM. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO ELÉCTRICO) | SAL | 21 |  |  | 0
UM-IEL-SR-0010 | SALIDA PARA RED Y TELEFONO EN MUROS A 30 CMS SOBRE N.P.T. Y PISOS, CON TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC 19 MM. DE DIAMETRO TIPO PESADO Y CHALUPA DE PVC DE 3/4" INCLUYE: RANURAS Y RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO ELECTRICO). Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 35 |  |  | 0
UM-IEL-AL-0010 | SALIDA PARA SISTEMA DE ALARMA, CÁMARA Y CAÑON PROYECTOR CON CHALUPA DE PVC, TUBO Y CONECTOR CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 13 Ó 19 MM. INCLUYE: RANURAS, RESANES EN MUROS, GUIAS DE ACERO GALVANIZADO C. 14 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO ELECTRICO). | SAL | 13 |  |  | 0
UM-IEL-LU/LED-0040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER LED 2X28W MOD MONTISI IV LTLLED-2282 4100°K BLANCO NEUTRO BASE G5X2 MARCA TECNOLITE, INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, APAGADORES, MISCELÁNEOS, MATERIAL DE FIJACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 49 |  |  | 0
UM-IEL-LU/LED-0040C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER LED 2X28W MOD MONTISI IV LTLLED-2282 4100°K BLANCO NEUTRO BASE G5X2 MARCA TECNOLITE, INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, MATERIAL PARA COLGANTEO A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 Y FIJACIÓN A ESTRUCTURA METALICA, CABLE DE USO RUDO DE 3X14, CONECTOR DE ALUMINIO DE 1/2" CON GLANDULA DE 3/8 A 1/2, CONECTOR RECTO DE 3/8" PARA CABLE DE USO RUDO,CONEXIONES, APAGADORES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 45 |  |  | 0
UM-IEL-LU-0080B | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SERIE DE 8 LAMPARAS CON BALASTRO. INCLUYE: 8 LAMPARAS, CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, FIJACIÓN A MURO, CONEXIONES, APAGADORES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 5 |  |  | 0
UM-IEL-LU-0080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR PARA INTERPERIE MODELO IP65 DE 50W MARCA TECNILITE,INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, APAGADORES, FIJACIÓN A ESTRUCTURA METALICA, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6 |  |  | 0
UM-IEL-LU-0050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE INTERIOR, MODELO TL-1102/S MELSI SIN FOTOCELDA, MARCA TECNOLITE, ILUMINACION BLANCO FRIO, INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, APAGADORES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 9 |  |  | 0
UM-IEL-VE-0020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO MARCA BIRTMAN MODELO ULTRAVENT C5602L -127V- 60 HZ, INCLUYE: CABLEADO, CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. THW. MARCA CONDUMEX, CONTROL, CONEXIONES MISCELANEOS Y PRUEBAS. | PZA | 13 |  |  | 0
UM-IEL-VE-0020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO MARCA BIRTMAN MODELO ULTRAVENT C5602L -127V- 60 HZ, INCLUYE: CABLEADO, CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. THW. MARCA CONDUMEX, MATERIAL PARA COLGANTEO A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 Y FIJACIÓN A ESTRUCTURA METALICA, CABLE DE USO RUDO DE 3X14, CONECTOR DE ALUMINIO DE 1/2" CON GLANDULA DE 3/8 A 1/2, CONTROL, CONEXIONES MISCELANEOS Y PRUEBAS. | PZA | 3 |  |  | 0
UM-IEL-EX-0010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR SILENT 300 LINEA HABITAT MARCA SOLER & PALAU DE 21W A 127 VOLTS, INCLUYE: CABLEADO, APAGADOR, CONDUCTOR CALIBRE No. 12 AWG. THW. MARCA CONDUMEX, , CONEXIONES MISCELANEOS Y PRUEBAS. | PZA | 3 |  |  | 0
UM-IEL-AC/I-0020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO FRIO MCA. MIRAGE/LG CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12, OOO BTU'S) R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA 16 SEER A 220 VOLTS, 1F, 60 HZ, EN LA UNIDAD CONDENSADORA. INCLUYE: CONDUCTOR CALIBRE No. 10, CONEXIONES, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
UM-IEL-AC/I-0020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO FRIO MCA.MIRAGE/LG CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18, OOO BTU'S) R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA 16 SEER A 220 VOLTS, 1F, 60 HZ, EN LA UNIDAD CONDENSADORA. INCLUYE: CONDUCTOR CALIBRE No. 10, CONEXIONES, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
UM-IEL-AC/I-0030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO FRIO MCA. MIRAGE/LG CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24, OOO BTU'S) R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA 16 SEER A 220 VOLTS, 1F, 60 HZ, EN LA UNIDAD CONDENSADORA. INCLUYE: CONDUCTOR CALIBRE No. 10, CONEXIONES, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
UM-IEL-AC/I-0030A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO FRIO MCA. MIRAGE/LG CON CAPACIDAD DE 2.5 T.R. (30, OOO BTU'S) R-410A ECOLOGICO ALTA EFICIENCIA 16 SEER A 220 VOLTS, 1F, 60 HZ, EN LA UNIDAD CONDENSADORA, INCLUYE: CONDUCTOR CALIBRE No. 10, CONEXIONES, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5 |  |  | 0
UM-IEL-AC/I-0040A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SOLO FRIO MCA. YORK CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36, OOO BTU'S) R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA 16 SEER A 220 VOLTS, 1F, 60 HZ, EN LA UNIDAD CONDENSADORA, INCLUYE: CONDUCTOR CALIBRE No. 10, CONEXIONES, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3 |  |  | 0
UM-IEL-CO-0010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLES TIPO DÚPLEX POLARIZADOS, CON POLO DE TIERRA FISICA A 127 VOLTS, MARCA ARROW HART O SIMILAR. INCLUYE: TAPA REALZADA, CABLEADO, CONDUCTOR CALIBRE No. 10 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, PRUEBAS Y MISCELÁNEOS. | PZA | 181 |  |  | 0
UM-IEL-CO-0030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLES TIPO CHINO POLARIZADOS, CON TERMINAL DE TIERRA FISICA A 220 VOLTS, MARCA ARROW HART O SIMILAR. INCLUYE: TAPA REALZADA, CABLEADO, CONDUCTOR CALIBRE No. 10 AWG. TIPO THW. MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, PRUEBAS Y MISCELÁNEOS. | PZA | 19 |  |  | 0
UM-IEL-CO-0021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO TIPO DUPLEX POLARIZADO LEVITION CON TERMINAL DE TIERRA FISICA, EN PISO, INCLUYE: TAPA INTERPERIE DUPLEX COOPER 358B, TAPA RECTANGULAR DUPLEX HOR. TP-7207 MARCA CROUSE HINDS, CABLEADO CONDUCTOR CALIBRE #10 AWG. TIPO THW, MARCA CONDUMEX, CONEXIONES, PRUEBAS Y MISCELANEOS. | PZA | 12 |  |  | 0
UM-IEL-SP-0010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPRESORES DE TRANSITORIOS TVS2HWA50X SQUARE D SURGELOGIC HWA 208 Y / 120 VCA 3F 4H 50 KA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
UM-IEL-RJ-0010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS MARCA ARROW HARD PARA SALIDAS DE EQUIPO DE CÓMPUTO CON SALIDA RJ45, INCLUYE: CABLE UTP CATEGORIAS 6 MARCA CONDUMEX O AVAYA, DESDE LA SALIDA DE RED AL CONCENTRADOR DEJANDO PUNTAS DE 2.50 M., MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL | 33 |  |  | 0
UM-IEL-TE-0010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS MARCA ARROW HARD PARA SALIDAS DE EQUIPO TELEFONO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | SAL | 2 |  |  | 0
UM-IEL-TA-0010NF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO PARA 54 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS MCA. SQUARED. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3X150 AMPERES MODELO NQOD544B42F | PZA | 1 |  |  | 0
UM-IEL-TAC-0010NF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA 24 CIRCUITOS 1 FASES 3 HILOS MCA. SQUARED. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3X100 AMPERES MODELO NQOD244AB22F | PZA | 1 |  |  | 0
UM-IEL-TAC-0010NF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA 42 CIRCUITOS 1 FASES 3 HILOS MCA. SQUARED. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3X150 AMPERES MODELO NQOD424AB22F | PZA | 1 |  |  | 0
UM-IEL-TAC-0020NF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO O BOMBAS, PARA 30 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS MCA. SQUARED. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3X100 AMPERES MODELO NQOD304AB22S | PZA | 1 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 15 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 10 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0015A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE DE 15 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 1 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0015T | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE CON PROTECIÓN A FALLA A TIERRA DE 15 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 2 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 20 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 18 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0020A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE DE 20 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 1 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0020T | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE CON PROTECIÓN A FALLA A TIERRA DE 20 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 2 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 30 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 5 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0030T | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE CON PROTECIÓN A FALLA A TIERRA DE 30 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 2 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0215 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE DE 2X15 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 3 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0215A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ATORNOLLABLE DE 2X15 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 3 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0215T | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE CON PROTECIÓN A FALLA A TIERRA DE 2X15 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 1 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0020A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE DE 2X20 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 16 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0020T | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE CON PROTECIÓN A FALLA A TIERRA DE 2X20 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 1 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0030A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 2X30 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 1 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0030A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE DE 2X30 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 3 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0215 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE DE 3X15 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 6 |  |  | 0
UM-IEL-IN-0230 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ATORNILLABLE DE 3X30 AMPERES INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 1 |  |  | 0
UM-IEL-C2/0-0030A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR TRIPLEX MARCA VULCANEL O VULCALAT XLP-DRS 90°C, 600V DE ALUMINIO Y AISLAMIENTO XLP, CALIBRE 2/0 AWG DE ALUMINIO (3x2/0), INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS Y PRUEBAS. | ML | 135 |  |  | 0
UM-IEL-C2/0-0030A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR TRIPLEX MARCA VULCANEL O VULCALAT XLP-DRS 90°C, 600V DE ALUMINIO Y AISLAMIENTO XLP, CALIBRE 4/0 AWG DE ALUMINIO (3x4/0), INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS Y PRUEBAS. | ML | 135 |  |  | 0
UM-IEL-C2/0-0040A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR CUADRUPLEX MARCA VULCANEL O VULCALAT XLP-DRS 90°C, 600V DE ALUMINIO Y AISLAMIENTO XLP, CALIBRE 2/0 AWG DE ALUMINIO (4X2/0), INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS Y PRUEBAS. | ML | 135 |  |  | 0
UM-IEL-C250-0040A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR CUADRUPLEX MARCA VULCANEL O VULCALAT XLP-DRS 90°C, 600V DE ALUMINIO Y AISLAMIENTO XLP, CALIBRE 250 KCM DE ALUMINIO (4x250), INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS Y PRUEBAS. | ML | 135 |  |  | 0
UM-IEL-D2-0010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO PARA TIERRA FISICA CALIBRE No. 2 AWG. DE COBRE SEMI DURO MARCA, CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS Y PRUEBAS. | ML | 135 |  |  | 0
UM-IEL-TF-0020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DEL SISTEMA DE TIERRA FISICA CON UN ELECTRODO TIPO CHEM-ROD MODELOCR-4 VERTICAL DE 1.20 MTS DE LONGITUD POR 2 1/2" DE DIÁMETRO UTILIZAR SOLDADURA CADWELD DEL No. 90 ; INCLUYE: EXCAVACION, DE 1.00 MT. DE ALTURA X 25 CM. DE DIAMETRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1 |  |  | 0
UM-IEL-TF-0010A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8"X 3 MTS, DENTRO DE REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: HINCADO, INSTALACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6 |  |  | 0
UM-IEL-TE-0030B | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA TIPO PAD 100MM DE DIÁMETRO LISO RD 17, INCLUYE: CONEXIÓN, UNION A REGISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 550 |  |  | 0
UM-IEL-EN-0020 | ENCOFRADO PARA TUBERÍA ELÉCTRICA O DE RED DE 30X30 CMS. CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN DE CEPA, CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA TENDIDO DE TUBERIA, RELLENO COMPACTADO PARA CUBRIR EL ENCOFRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 110 |  |  | 0
UM-IEL-RE-0010 | REGISTRO ELÉCTRICO DE 1.00X1.00X80 CM. TIPO BANCA A BASE DE TABICÓN DE CEMENTO DE 10X14X28 CMS. COMÚN REPELLADO PULIDO EN INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 Y TAPA EXPLORABLE CON FILTRO DE AGUA (FONDO DE GRAVA DE ¾”) INCLUYE: EMBOQUILLADOS DE TUBERÍAS EN PARED DE REGISTRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 6 |  |  | 0
UM-IEL-RE-0020 | REGISTRO INTERIOR ELÉCTRICO DE 0.60X1.20X50 CM. TIPO BANCA A BASE DE TABICÓN DE CEMENTO DE 10X14X28 CMS. COMÚN REPELLADO PULIDO EN INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 Y TAPA EXPLORABLE CON FILTRO DE AGUA (FONDO DE GRAVA DE ¾”) INCLUYE: EMBOQUILLADOS DE TUBERÍAS EN PARED DE REGISTRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1 |  |  | 0
UM-IEL-RR-0010 | REGISTRO INTERIOR PARA RED DE FIBRA ÓPTICA 40X60X60 CMS. A BASE DE TABICÓN DE CEMENTO 10X14X28 CMS. DE APLANADO INTERIOR CON MORTERO: CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ACABADO COMÚN Y TAPA EXPLORABLE CON ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1" COLADA EN OBRA, DE ACABADO AL PISO SEGÚN CORRESPONDA, INCLUYE: ENBOQUILLADO DE TUBERIA EN PARED DE REGISTRO. | PZA | 2 |  |  | 0
UM-IEL-RR-0020 | REGISTRO PARA RED EXTERIOR DE CÓMPUTO DE 60X60X80 TIPO BANCA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN REPELLADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 FIRME DE CONCRETO SIMPLE Y TAPA EXPLORABLE INCLUYE: ENBOQUILLADO DE TUBERIAS EN PARED DE REGISTRO. | PZA | 6 |  |  | 0
UM-IEL-GP-0020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE POLIESTER DE 30X25X14 CMS EN MUROS, MARCA ARGOS MODELO AEPLM32PM, PARA INTALACIÓN TELEFONICA E INTERNET A ALTURA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO ELECTRICO. INCLUYE: RANURAS, RESANES EN MUROS, GUIAS DE ACERO GALVANIZADO CAL.14 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 |  |  | 0
UM-IE-EB-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA MCA. FRANKLIN MODELO 1FWS2303-0202 DE 1 H.P, 3 FASES/230 V., DE 2" DE DESCARGA, CON FLOTADORES PARA LA RECIRCULACION DE EFLUENTE CON TUBERIA DE PVC HCO. DE 2", VALVULAS, CODOS, COPLES, TEES, YEES, ADAPTADOR ESPIGA, ADAPTADOR CAMPANA, INCLUYE: IMPERMEABILIZACION DE TUBERIA CON UNA CAPA DE MEMBRANA QUIMIFLEX, MANGUERA ANILLADA DE 2", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 2 |  |  | 0
UM-IE-BW-30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPLADOR DE AIRE MCA. FPZ MODELO SCL-R30MD, CON MOTOR ELECTRICO DE 2.0 HP, INCLUYE; ACCESORIOS PARA SOPLADOR FPZ MPDELO SCL-R30MD, TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 1/2", MANO DE OBRA, HTA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 6 |  |  | 0
UM-IE-UV-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO UV PARA FLUJO DE AIRE MARCA VIQUA INCLUYE: BASE, CODOS, TEES, YEES, ADAPTADORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
UM-IE-DUC-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CUADRADO DE 6X6 CMS. X 3.10 ML A UNA ALTURA DE 1.40MTS, INCLUYE; TUBO COND. GALV. DE 3/4", CONDULETS, MANO DE OBRA, CODO 90°, HTA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1 |  |  | 0
UM-IEL-CCA-10 | CONDUCTOR DE COBRE AWG. TIPO THW, MARCA CONDUMEX PARA EL CONTROL DE ARRANCADORES TRIFASICOS, CALIBRES 3 #10, # 12 O #14 Y 1 # 12, CON TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 51 MM. Y 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 13 |  |  | 0
UM-IEL-ATM-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO TIPO 3RS2611N-1JB0 CAT. A7B10000002584 MARCA SIEMENS, INCLUYE: BOTONERAS DE ENCENDIDO Y PARO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HTA. PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 8 |  |  | 0
UM-IEL-CG-0010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA MACHO 3/4" CON ENTRADA DE CABLE DE 1/2"- 5-8", INCLUYE: CAJA RECT. FSR-2 (3/4"), EMPAQUE REDUCTOR TIPO CGB-294, MARCA CROUSE-HINOS. (VER DETALLE EN PLANO ELÉCTRICO). | PZA | 8 |  |  | 0
TOTAL B) INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED Y ALARMAS | [5 empty] | 0
C) INSTALACIÓN DE GAS
UM-IG-S-0019 | SALIDA DE GAS DE 13 Ó 19 MM PARA CALENTADOR O ESTUFA, CON TUBO DE COBRE TIPO "L" SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PINTURA DE ACUERDO AL CÓDIGO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. | SAL | 5 |  |  | 0
UM-IG-VAL-0010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL DE CIERRE RAPIDO EN RED DE GAS, UBICADA A 1.50 - 1.70 M DEL NPT ANTES DE LA LLEGADA AL MUEBLE. INCLUYE: CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
TOTAL C) INSTALACIÓN DE GAS | [5 empty] | 0
TOTAL CAPITULO 5.- INSTALACIONES | [5 empty] | 0
CAPITULO 6.- OBRA EXTERIOR
UM-OE-GU-0010 | GUARNICIÓN DE CONCRETO F´C=250KG/CM2. SECCIÓN 15X20X30 CM. CIMBRA APARENTE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, CIMBRA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | ML | 250 |  |  | 0
UM-AA-FI-0010 | FIRME DE CONCRETO F`C=250KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 REFORZADO ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 127.6 |  |  | 0
UM-AA-FN-0010 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 108 |  |  | 0
UM-OE-BA-0010 | ELABORACIÓN DE BASES PARA MINI-SPLIT DE 0.80X0.70X0.52 CM. A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2. ASENTADA SOBRE UNA BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C=100KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA APARENTE Y MANO DE OBRA. | PZA | 19 |  |  | 0
UM-CIM-EN-0010 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK PESADO DE 10X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 14 CM. DE ESPESOR, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 18.38 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 6.- OBRA EXTERIOR | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
I.V.A. 16.00% | [5 empty] | 0
TOTAL DEL PRESUPUESTO | [5 empty] | 0